ANEXO II
Especificaciones técnicas — Escuela
Planta de tratamiento de agua servida y reparación de vereda · Proyecto Pata Mora, Malargüe (Mendoza)
Objeto
Ejecución de la obra civil para la instalación de una planta de tratamiento de agua servida en el establecimiento escolar, incluida la reposición del Contrapiso de hormigón del frente afectado por la intervención.
1. Sistema cloacal — planta de tratamiento
El edificio debe quedar conectado a una planta de tratamiento de agua servida con evacuación por media cañas de infiltración, en reemplazo del sistema colapsado existente.
Rotura y demolición: apertura de piso y pared en una superficie aproximada de 10 m², la necesaria para acceder al conducto cloacal principal existente, con retiro de escombros fuera del predio.
Excavación: alojamiento de la planta de tratamiento y sus cámaras, con fondo nivelado y compactado, y taludes estables durante la ejecución.
Cañería: colectora de PVC cloacal Ø110 mm, junta deslizante, en una longitud aproximada de 15 m, con sus accesorios (codos, ramales y cuplas). Debe verificarse pendiente de escurrimiento en todo el trazado y ejecutarse el empalme a la red interna existente.
Ensayo: prueba hidráulica y de funcionamiento del conjunto, previa al tapado. No se admite relleno sin ensayo aprobado.
Relleno: arena y suelo seleccionado, libre de materia orgánica, compactado en capas de espesor no mayor a 20 cm. Volumen aproximado 5 m³.
Puesta en marcha: el sistema debe entregarse en funcionamiento.
2. Contrapiso de hormigón — frente del establecimiento
Demolición: retiro del Contrapiso existente, quemado y deteriorado, en una superficie aproximada de 10 m², con retiro de escombros.
Base: nivelada y compactada, apta para recibir el paquete de hormigón.
Armadura: malla electrosoldada tipo SIMA, en 10 m².
Hormigón: elaborado en obra y colado in situ, espesor 20 cm, volumen aproximado 2 m³, vibrado y reglado.
Terminación: superficie antideslizante, a nivel con el Contrapiso existente.
Curado: con curador químico o film, no menor a 7 días.
3. Materiales a proveer por el contratista
	Material
	Especificación
	Cant.

	Caño PVC cloacal
	Ø110 mm, junta deslizante, con accesorios
	15 m

	Arena y suelo de relleno
	Seleccionado, libre de materia orgánica
	5 m³

	Hormigón
	Elaborado en obra, colado in situ, e=20 cm
	2 m³

	Malla de acero
	Electrosoldada tipo SIMA
	10 m²

	Encofrado, film y curador
	Encofrado perimetral, film de polietileno, curador químico
	1 global

	Discos y consumibles
	Corte y demolición
	1 global




4. Provisión de terceros
SeptKit provee la planta de tratamiento y las media cañas de infiltración. El contratista ejecuta la totalidad de la obra civil, la colocación, el conexionado y la puesta en marcha de esas unidades.
5. Equipos y personal a cargo del contratista
Cuadrilla encuadrada en convenio UOCRA (chofer, supervisor, maquinista, oficiales albañiles y ayudantes), retroexcavadora, camión volquete y equipos menores (martillo demoledor, hormigonera, vibrador, placa compactadora y cortadora).
